## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区平安校园一期 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
主校区（综合楼、教学楼、办公楼、图书馆、电教中心、卫生所）
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 2.类别:星光级 3.安装方式:室内壁装 详见技术参数: 1) 图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS； 2) 图像像素不低于200万，最大分辨率不少于1920*1080； 3) 水平分辨力大于1100线； 4) 支持2.8-12mm电动变焦； 5) 最低照度需支持彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001； 6) 支持100dB宽动态，且具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； 7) 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入离开区域、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，并可联动报警； 8) 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪。当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，报警输出，报警上报，抓拍图片上传，抓拍图片数量可设； 9) 支持双路iSCSI数据块直存，可以实现与后端存储设备直存； 10) 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下，可正常显示监视画面； 11) 支持网关ARP绑定功能，在使用正确网关MAC地址时，可被其它网段的客户端访问；使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问； 12) 具有视频水印功能，开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件检测到录像文件中的水印信息； 13) 支持智能红外补光，根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，且补光距离不小于80米； 14) 支持电源备份功能，DC12V供电时，若电源无法正常供电，可自动切换为POE供电，不影响设备正常工作；后续POE供电时，若电源无法正常供电，可自动切换为DC12V供电，不影响设备正常工作； 15) 支持摄像机和客户端之前使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面； 16) 支持1入1出告警接口，1入1出音频接口，1个BNC接口； 17) 外壳防护等级：IP67； 18) 摄像机能够在-30℃~+60℃的环境下正常工作； 19) 提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商公章 | 台 | 190
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机支架 2.类别:半球 3.安装方式:壁装 | 台 | 50
3 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机电源 2.类别:DC12V/25W | 台 | 190
4 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.类别:IP SAN存储 3.规格:.IP SAN存储，≤4U高度，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥7个。 4.存储容量、格式:≥24盘位 详见技术参数要求: 1).IP SAN存储，≤4U高度，≥24盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥7个。 2).设备支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔。 3).支持双BIOS功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动（需提供公安部授权机构检测报告证明） 4). 提供PCIE插槽，可接入≥4端口的万兆以太网卡或≥4端口的千兆以太网卡或2个端口8Gb光纤FC卡或4端口16Gb光纤通道卡或1个4端口HDMI解码卡或Mini SAS HD卡（SAS3.0） 5). 设备支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像。 6).支持异构虚拟化功能，可通过客户端软件连接第三方存储设备虚拟化后纳入本地RAID管理，实现存储逻辑资源跨设备扩容。 7). 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～100min)分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常。 8).RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入≥640路视频4M视频流，不影响视频流写入。 9).支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警。 10).产品必须具备CE/ FCC/UL/TUV/CCC/CQC认证，需提供认证证书复印件。 11).制造厂家具备 CMMI 五级（含）以上资质满三年，提供有效证书复印件并加盖制造厂家公章。 12).提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商公章 13). 要求设备制造商提供公安部检测的《视频监控系统网络及安全解决方案》安全测评报告并加盖制造商公章 | 套 | 1
5 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名称:磁盘阵列扩展柜 2.类别:录像存储 3.规格:支持制器个数不低于1个；支持管理接口不低于1个管理串口(RS232)； 支持后端扩展接口不低于3个4x12Gbps Mini SAS HD； 4.存储容量、格式:支持不低于24磁盘通道数，支持磁盘类型SATA/SSD/SAS/NL-SAS。 详见技术参数要求: 1). 支持制器个数不低于1个； 2). 支持管理接口不低于1个管理串口(RS232)； 3). 支持后端扩展接口不低于3个4x12Gbps Mini SAS HD； 4). 支持不低于24磁盘通道数 5). 支持磁盘类型SATA/SSD/SAS/NL-SAS； | 套 | 2
6 | 030507013003 | 录像设备 | 1.名称:电源 2.类别:磁盘阵列配件 3.规格: 700W电源模块 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区平安校园一期 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030507013004 | 录像设备 | 1.名称:电池 2.类别:磁盘阵列配件 3.规格:电池模块 | 台 | 1
8 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:IPSAN接入许可 2.类别:视频管理服务软件 3.容量:IPSAN接入许可-1台 详见技术参数要求: 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台 | 套 | 1
9 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:视频接入许可 2.类别:视频管理服务软件 3.容量:视频接入许可-100路授权: 详见技术参数要求: 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权 | 套 | 2
10 | 030507013005 | 录像设备 | 1.名称:硬盘 2.类别:磁盘阵列存储配置 3.规格:企业级硬盘、7200RPM 4.存储容量、格式:4T 详见技术参数要求: 4T企业级硬盘、7200RPM | 台 | 64
11 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.功能:监控摄像机接入 详见技术参数要求 1). 接口类型 提供≥24个百兆电口，≥2个千兆光口，≥2个千兆电口 2). 交换容量 交换容量≥64Gbps 3). 整机转发性能 包转发率≥14.1Mpps 4). 设备主机的功耗≤10W 5). 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 6). 设备支持LACP ，支持手动聚合 7). 设备支持流镜像、端口镜像 8). 设备支持基于端口的VLAN (4K VLANs) ，支持基于MAC的VLAN ，支持QinQ ，支持VLAN Mapping 9). 路由协议 设备支持静态路由功能，支持RIPv1/v2动态路由功能。 10). 设备支持IGMP Snooping 11). QoS 设备支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度 12). 设备支持 Portal, MAC,802.1x 认证，支持 AAA, Radius 认证 ，支持 802.1X 认证 ，支持 端口隔离、端口安全，支持 IP+MAC+port 绑定，支持 ARP detection 13). 设备支持通过CLI, Telnet,Console口进行配置 ，支持SNMPv1/v2/v3 ，支持WEB网管，支持 NTP ，支持电源告警，支持实时温度检测和告警 14). 提供工信部入网证书 | 台 | 12
12 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:16口接入交换机 2.功能:监控摄像机接入 详见技术参数要求 1). 提供≥16个百兆电口，≥2个千兆电口、千兆光口复用 2). 交换容量≥8.8Gbps 3). 包转发率≥6.55Mpps 4). MAC地址表≥4K 5). 支持通过拨码开关一键切换工作模式，提供彩页并加盖公司公章或项目授权章 6). 支持通过PAUSE帧进行端口流量控制 7). 支持开启端口隔离功能：所有下行端口只能和上行端口通信 8). 为保障设备可靠性，采用全金属机壳设计，提供彩页并加盖公司公章或项目授权章 9). 为保证监控设备与传输设备的兼容性，交换机和其它监控设备需要统一品牌 10). 提供工信部入网证书 | 台 | 6
13 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.功能:接入交换机汇聚 详见技术参数要求 1). 接口类型提供≥24个固化千兆光口，≥8个固化千兆电口 2). 扩展槽位设备的扩展接口卡槽位≥2个，所有槽位均可扩展万兆上行插卡。 3). 交换容量设备的交换容量≥598Gbps。 4). 整机转发性能设备的包转发率≥156Mpps。 5). 虚拟化设备支持跨设备链路聚合，支持多台设备性能聚合，路由表聚合 6). 扩展板卡类型要求设备支持1端口万兆SFP+扩展卡、2端口万兆SFP+扩展卡2端口千兆SFP扩展卡 7). 设备主机功耗≤34W，以官网标称最大功耗为准。 8). 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 9). 设备支持LACP ，支持手动聚合 10). 设备支持流镜像、端口镜像 11). 设备支持port-based VLAN (4k VLANs) ，支持MAC-based VLAN，支持QinQ, Selective QinQ，支持VLAN Mapping 12). 支持GVRP 13). IPv4路由协议设备支持静态路由，支持RIP v1/v2, OSPF v1/v2, BGP动态路由协议，支持策略路由，支持VRRP 14). IPv6路由协议设备支持静态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持策略路由 15). 支持MPLS ,MPLS L2VPN,MPLS L3VPN,VPLS 16). 设备支持IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2 ，支持IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2 ，支持PIM-DM, PIM-SM 17). 设备支持L2 ~ L4 包过滤，支持基于五元组的流分类 18). 设备支持 CAR (Committed Access Rate) ，支持每端口8个队列，支持 Weighted Fair Queuing ，支持 Strict Priority (SP)、 Weighted Round Robin (WRR)、SP+WRR ，支持packet redirection. 19). 设备支持 VRRP 20). 设备支持 Portal, MAC address-based 认证，支持 AAA, Radius 认证，支持 802.1X 认证，支持 port isolation 和 PVLAN，支持 IP+MAC+port 绑定，支持 ARP detection 21). 管理特性设备支持通过CLI, Telnet,Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3 ，支持WEB网管，支持 NTP ，支持电源告警，支持实时温度检测和告警 22). 提供工信部入网证书 | 台 | 1
14 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:光模块 2.规格:千兆单模光模块(1310nm,10km,LC,双纤) | 个 | 36
15 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:电视监控系统 | 系统 | 1
16 | 030507019002 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称:安全防范系统工程试运行 2.类别:电视监控系统 | 系统 | 1
分部小计
涿州校区（图书
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区平安校园一期 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
涿州校区图书馆、小公园增加2个球机）
17 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 2.类别:星光级 3.安装方式:室内壁装 详见技术参数: 1) 图像传感器优于或相当于1/2.8英寸CMOS； 2) 图像像素不低于200万，最大分辨率不少于1920*1080； 3) 水平分辨力大于1100线； 4) 支持2.8-12mm电动变焦； 5) 最低照度需支持彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001； 6) 支持100dB宽动态，且具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换； 7) 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入离开区域、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，并可联动报警； 8) 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪。当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，报警输出，报警上报，抓拍图片上传，抓拍图片数量可设； 9) 支持双路iSCSI数据块直存，可以实现与后端存储设备直存； 10) 具有良好的网络适应能力，能够在丢包率20%的网络环境下，可正常显示监视画面； 11) 支持网关ARP绑定功能，在使用正确网关MAC地址时，可被其它网段的客户端访问；使用错误网关的MAC地址时，只能被同网段的客户端访问； 12) 具有视频水印功能，开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件检测到录像文件中的水印信息； 13) 支持智能红外补光，根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，且补光距离不小于80米； 14) 支持电源备份功能，DC12V供电时，若电源无法正常供电，可自动切换为POE供电，不影响设备正常工作；后续POE供电时，若电源无法正常供电，可自动切换为DC12V供电，不影响设备正常工作； 15) 支持摄像机和客户端之前使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面； 16) 支持1入1出告警接口，1入1出音频接口，1个BNC接口； 17) 外壳防护等级：IP67； 18) 摄像机能够在-30℃~+60℃的环境下正常工作； 19) 提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商公章 | 台 | 35
18 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机支架 2.类别:半球 3.安装方式:壁装 | 台 | 35
19 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机电源 2.类别:DC12V/25W | 台 | 35
20 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:球型网络摄像机 2.类别:室外 3.安装方式:室外壁装 详见技术参数: 1).200万像素 CMOS传感器,靶面尺寸：1/1.9" 2).图像分辨率≥1100线，帧率在1~60可调 3).信噪比≥63dB 4).亮度等级≥11级 5).最低照度：彩色0.0005lx，黑白0.0001lx 6).宽动态范围≥105dB，照度范围≥120dB 7).具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 8).通过红外灯照射，可识别距样机500m处的人体轮廓，红外波长845nm 9).支持3码流，主码流1920×1080@60fps，子码流1920×1080@30fps，第三码流720×576@25fps 10).具有滚动OSD功能，可添加图片OSD 11).能实时捕获通行车辆图像，白天/晚上的车牌捕获率不低于99%；同时具备车辆号牌自动识别功能，白天/晚上的车牌识别率不低于99% 12).旋转角度水平360°，垂直转动角度-35°～90° 13).水平手动控制最大速度不小于800°/s 14).云台定位准确度≤0.05° 15).具有防篡改功能，当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出信息提示 16).具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性 17).具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作 18).具有光电串接功能，支持光纤接口，RJ45接口同时使用，RJ45接口可给另外一台网络摄像机供电 19.电源电压在AC24V±50%、DV24V±50%范围内变化时，摄像机正常工作 20).防护等级：IP68 21).提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商公章 | 台 | 2
21 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:支架 2.类别:球型网络摄像机 3.安装方式:壁装 | 台 | 2
22 | 030507013006 | 录像设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.类别:IP SAN存储 3.规格:.IP SAN存储，≤4U高度，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥7个。 4.存储容量、格式:≥24盘位 详见技术参数要求: 1).IP SAN存储，≤4U高度，≥24盘位，控制器架构，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，最大网络接口数≥7个。 2).设备支持冗余电源，风扇，电池，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔。 3).支持双BIOS功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动（需提供公安部授权机构检测报告证明） 4). 提供PCIE插槽，可接入≥4端口的万兆以太网卡或≥4端口的千兆以太网卡或2个端口8Gb光纤FC卡或4端口16Gb光纤通道卡或1个4端口HDMI解码卡或Mini SAS HD卡（SAS3.0） 5). 设备支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像。 6).支持异构虚拟化功能，可通过客户端软件连接第三方存储设备虚拟化后纳入本地RAID管理，实现存储逻辑资源跨设备扩容。 7). 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～100min)分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常。 8).RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态时同时写入≥640路视频4M视频流，不影响视频流写入。 9).支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警。 10).产品必须具备CE/ FCC/UL/TUV/CCC/CQC认证，需提供认证证书复印件。 11).制造厂家具备 CMMI 五级（含）以上资质满三年，提供有效证书复印件并加盖制造厂家公章。 12).提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商公章 13). 要求设备制造商提供公安部检测的《视频监控系统网络及安全解决方案》安全测评报告并加盖制造商公章 | 套 | 1
23 | 030507013008 | 录像设备 | 1.名称:电源 2.类别:磁盘阵列配件 3.规格: 700W电源模块 | 台 | 1
24 | 030507013009 | 录像设备 | 1.名称:电池 2.类别:磁盘阵列配件 3.规格:电池模块 | 台 | 1
25 | 030501017003 | 软件 | 1.名称:IPSAN接入许可 2.类别:视频管理服务软件 3.容量:IPSAN接入许可-1台 详见技术参数要求: 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区平安校园一期 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030501017004 | 软件 | 1.名称:视频接入许可 2.类别:视频管理服务软件 3.容量:视频接入许可-100路授权 详见技术参数要求: 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权 | 套 | 1
27 | 030507013010 | 录像设备 | 1.名称:硬盘 2.类别:磁盘阵列存储配置 3.规格:企业级硬盘、7200RPM 4.存储容量、格式:4T 详见技术参数要求: 4T企业级硬盘、7200RPM | 台 | 18
28 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口接入交换机 2.功能:监控摄像机接入 详见技术参数要求: 1). 接口类型 提供≥24个百兆电口，≥2个千兆光口，≥2个千兆电口 2). 交换容量 交换容量≥64Gbps 3). 整机转发性能 包转发率≥14.1Mpps 4). 设备主机的功耗≤10W 5). 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 6). 设备支持LACP ，支持手动聚合 7). 设备支持流镜像、端口镜像 8). 设备支持基于端口的VLAN (4K VLANs) ，支持基于MAC的VLAN ，支持QinQ ，支持VLAN Mapping 9). 路由协议 设备支持静态路由功能，支持RIPv1/v2动态路由功能。 10). 设备支持IGMP Snooping 11). QoS 设备支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度 12). 设备支持 Portal, MAC,802.1x 认证，支持 AAA, Radius 认证 ，支持 802.1X 认证 ，支持 端口隔离、端口安全，支持 IP+MAC+port 绑定，支持 ARP detection 13). 设备支持通过CLI, Telnet,Console口进行配置 ，支持SNMPv1/v2/v3 ，支持WEB网管，支持 NTP ，支持电源告警，支持实时温度检测和告警 14). 提供工信部入网证书 | 台 | 4
29 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.功能:接入交换机汇聚 详见技术参数要求: 1). 接口类型提供≥24个固化千兆光口，≥8个固化千兆电口 2). 扩展槽位设备的扩展接口卡槽位≥2个，所有槽位均可扩展万兆上行插卡。 3). 交换容量设备的交换容量≥598Gbps。 4). 整机转发性能设备的包转发率≥156Mpps。 5). 虚拟化设备支持跨设备链路聚合，支持多台设备性能聚合，路由表聚合 6). 扩展板卡类型要求设备支持1端口万兆SFP+扩展卡、2端口万兆SFP+扩展卡2端口千兆SFP扩展卡 7). 设备主机功耗≤34W，以官网标称最大功耗为准。 8). 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞 9). 设备支持LACP ，支持手动聚合 10). 设备支持流镜像、端口镜像 11). 设备支持port-based VLAN (4k VLANs) ，支持MAC-based VLAN，支持QinQ, Selective QinQ，支持VLAN Mapping 12). 支持GVRP 13). IPv4路由协议设备支持静态路由，支持RIP v1/v2, OSPF v1/v2, BGP动态路由协议，支持策略路由，支持VRRP 14). IPv6路由协议设备支持静态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持策略路由 15). 支持MPLS ,MPLS L2VPN,MPLS L3VPN,VPLS 16). 设备支持IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2 ，支持IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2 ，支持PIM-DM, PIM-SM 17). 设备支持L2 ~ L4 包过滤，支持基于五元组的流分类 18). 设备支持 CAR (Committed Access Rate) ，支持每端口8个队列，支持 Weighted Fair Queuing ，支持 Strict Priority (SP)、 Weighted Round Robin (WRR)、SP+WRR ，支持packet redirection. 19). 设备支持 VRRP 20). 设备支持 Portal, MAC address-based 认证，支持 AAA, Radius 认证，支持 802.1X 认证，支持 port isolation 和 PVLAN，支持 IP+MAC+port 绑定，支持 ARP detection 21). 管理特性设备支持通过CLI, Telnet,Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3 ，支持WEB网管，支持 NTP ，支持电源告警，支持实时温度检测和告警 22). 提供工信部入网证书 | 台 | 1
30 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:光模块 2.规格:千兆单模光模块(1310nm,10km,LC,双纤) | 个 | 8
31 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:电视监控系统 | 系统 | 1
32 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称:安全防范系统工程试运行 2.类别:电视监控系统 | 系统 | 1
分部小计
辅料及施工部分
33 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.规格:42U 3.安装方式:落地式 | 台 | 2
34 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:交换机机柜 2.规格:9U 3.安装方式:壁挂 | 台 | 22
35 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:8芯 3.敷设方式:主机房到集结点 | m | 4000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区平安校园一期 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:4芯 3.敷设方式:集结点到各壁挂机柜 | m | 5000
37 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:4 | 个 | 22
38 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.容量:24口 | 个 | 8
39 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.容量:196口 | 个 | 2
40 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 | 条 | 60
41 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:监控摄像机立杆 2.材质:金属 3.规格:3.5 4.类型:单杆 5.地形:平原 | 根 | 2
42 | 040801007001 | 杆上控制箱 | 1.名称:室外防水箱 2.规格:距地3米以内 | 台 | 2
43 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超五类屏蔽网线 3.线缆对数:4 4.敷设方式:暗管、线槽内 | m | 19000
44 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线-1 2.型号:RVV3*2.0 3.配线部位:机房到机柜 | m | 9000
45 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线-2 2.型号:RVV3*1.0 3.配线部位:机柜到摄像机 | m | 14000
46 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:吊顶内 | m | 12000
47 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:pvc | m | 2000
48 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:油路、水泥路面、草坪绿地、砖铺地面 | m | 800
分部小计
措施项目
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区平安校园一期 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08